**FXSQ**

Type gainable **FXSQ** de marque DAIKIN encastrée en faux plafond. La reprise d'air pourra se faire directement sous l'appareil ou gainée à l'arrière.  
Le ventilateur sera de type DC Inverter permettant d'accroître l'efficacité et de réduire les consommations d'énergie.

La pression statique sera réglable entre 30 et 150 Pa en fonction des pertes de charges des réseaux aérauliques. Le réglage du débit d'air s'ajustera automatiquement en fonction du réglage de la pression statique.

Elles seront équipées en standard d'une pompe de relevage des condensats.  
Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou à fil.

Une image contenant imprimante

Description générée automatiquement

Option  
Un plénum motorisé précablé plug & play Airzone, conçu sur mesure, pourra venir s'adapter directement au refoulement de l'unité gainable Daikin. La compatibilité avec ce dispositif de régulation multizoning Airzone permettra de traiter jusqu'à 8 zones indépendantes via un thermostat centralisé situé dans la pièce principale et des thermostats individuels pour chacune des zones.

Une image contenant argent, levier

Description générée automatiquement

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modèle** | **P. Frigo nominale (kW)** | **P. Calo nominale (kW)** | **Dimensions HxLxP (mm)** | **Poids (kg)** | **Niveau Pression Sonore (dB(A))** | **Débit d’air (m3/h)** | **Pression Statique Externe (Pa)** | **Qté** |
| FXSQ 15 | 1,7 | 1,9 | 245 x 550 x 800 | 23,5 | 25 / 28 / 29,5 | 390 / 450 / 522 | 30 ~ 150 |  |
| FXSQ 20 | 2,2 | 2,5 | 245 x 550 x 800 | 23,5 | 25 / 28 / 30 | 390 / 450 / 540 | 30 ~ 150 |  |
| FXSQ 25 | 2,8 | 3,2 | 245 x 550 x 800 | 23,5 | 25 / 28 / 30 | 390 / 450 / 540 | 30 ~ 150 |  |
| FXSQ 32 | 3,6 | 4 | 245 x 550 x 800 | 24 | 26 / 29 / 31 | 420 / 480 / 570 | 30 ~ 150 |  |
| FXSQ 40 | 4,5 | 5 | 245 x 700 x 800 | 28,5 | 29 / 32 / 35 | 660 / 750 / 900 | 30 ~ 150 |  |
| FXSQ 50 | 5,6 | 6,3 | 245 x 700 x 800 | 29 | 29 / 32 / 35 | 660 / 750 / 912 | 30 ~ 150 |  |
| FXSQ 63 | 7,1 | 8 | 245 x 1000 x 800 | 35,5 | 27 / 30 / 33 | 900 / 1080 / 1290 | 30 ~ 150 |  |
| FXSQ 80 | 9 | 10 | 245 x 1000 x 800 | 36,5 | 29 / 32 / 35 | 960 / 1170 / 1380 | 40 ~ 150 |  |
| FXSQ 100 | 11,2 | 12,5 | 245 x 1400 x 800 | 46 | 31 / 34 / 36 | 1380 / 1620 / 1920 | 40 ~ 150 |  |
| FXSQ 125 | 14 | 16 | 245 x 1400 x 800 | 47 | 33 / 36 / 39 | 1560 / 1890 / 2160 | 50 ~ 150 |  |
| FXSQ 140 | 16 | 18 | 245 x 1550 x 800 | 51 | 34 / 38 / 41,5 | 1680 / 2040 / 2340 | 50 ~ 150 |  |