# Pompe à chaleur Daikin Altherma 4 H

# Tailles 8-10-12 version murale

## 1 - GENERALITES

Le chauffage sera assuré par un système Pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma ou équivalent permettant d'alimenter un circuit de chauffage basse, moyenne ou haute température. La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de l'unité extérieure en fonction des variations de charge thermique de la pièce. La Pompe à chaleur sera équipée d'un système de régulation de loi d'eau. Le SCOP devra être supérieur à 3.84 pour une température de sortie d'eau à +55°C .Le système sera certifié HP Keymark.

## 2 - MATERIEL

### 2.1 - Unité extérieure

L’unité extérieure sera assemblée et testée en usine. De type bi-bloc, elle sera raccordée à l’unité intérieure par une liaison hydraulique. Fonctionnant avec un fluide frigorigène unique (R290), elle sera équipée d’un compresseur scroll à courant continu, ultra-silencieux et à haut rendement énergétique.

Ce compresseur intégrera une technologie de double injection (gaz et liquide) permettant de maintenir la puissance même à des températures négatives. Il limitera les surintensités lors du démarrage et assurera une modulation précise de la puissance calorifique.

Capteur de gaz intelligent + ventilation auto

Un capteur intégré détecte immédiatement toute fuite de R290 et déclenche le ventilateur à pleine vitesse pour ventiler la zone. Il s’auto-teste toutes les heures afin d’assurer une fiabilité continue et une protection maximale.

Niveau sonore : l’unité extérieure ne pourra pas dépasser un niveau de pression sonore de 23 dB(A) pour les petites tailles et 30 dB(A) pour les grande tailles. Les mesures seront effectuées en chambre semi-anéchoïque pour une distance à 5m de l'appareil et d’une hauteur de 1.5m du sol et pour un champ libre directivité 2

Séparateur de gaz intégré

Le séparateur élimine le R290 présent dans l’eau en cas de fuite dans l’échangeur. Grâce à un effet tourbillon et une purge d’air intégrée, il protège efficacement le circuit hydraulique intérieur et complète la chaîne de sécurité.

Réservoir de réfrigérant intégré

Le réservoir intégré stocke le R290 en toute sécurité lors du transport et de l’installation. Conçu pour résister à une chute de 10 mètres sans fuite, il assure une mise en service fiable et conforme aux charges de réfrigérant prévues.

Vannes antigel montées en usine

Les vannes antigel purgent automatiquement l’eau de l’unité extérieure pour éviter tout risque de gel et de fuite de R290. Elles sont préinstallées en usine afin de garantir une installation rapide et sécurisée, sans recours au glycol.

L’unité sera dotée ,en partie inférieure, d’une plaque conçue et optimisée pour le dégivrage du bac à condensat via une dérivation des gaz chauds

L’unité intégrera une sonde de température extérieure afin d’optimiser le fonctionnement de la loi d’eau du module extérieure.

Plage de fonctionnement chaud : L’unité devra fonctionner sous des conditions de – 28°C ~ + 35°C

Données techniques :

L’intégralité des données de la PAC sont disponibles sur la plateforme daikintechnicaldatahub.eu

https://daikintechnicaldatahub.eu/fr-FR/altherma-4-h-R290/outdoor

| DAIKIN ALHERMA 4 H MODELE MURAL-CHAUD SEUL MONOPHASE | Taille 8 | Taille 10 |
| --- | --- | --- |
|  | EPSK08AV3 + EPBX10A4V | EPSK10AV3 + EPBX10A4V |
| P max Calorifique -7°C/60°C(*) [kW] | 7,77 | 9,37 |
| COP -7°C/60°C | 2,30 | 2,08 |
| P max Calorifique -7°C/65°C(*) [kW] | 6,70 | 7,15 |
| COP -7°C/65°C | 1,88 | 1,79 |
| P max Calorifique -7°C/70°C(*) [kW] | 6,62 | 7,06 |
| COP -7°C/70°C | 1,74 | 1,62 |
| SCOP à 35°C | 5,15 | 5,15 |
| Rendement saisonnier à 35°C | 202% | 202% |
| SCOP à 55°C | 3,97 | 4,02 |
| Rendement saisonnier à 55°C | 155% | 157% |
| Unité Exterieure | EPSK08 | EPSK10 |
| Fluide réfrigérant | R-290 | R-290 |
| ø raccordement hydro [Pouce-mm] | 1"1/4 / 33 x 42 | 1"1/4 / 33 x 42 |
| Plage de fonctionnement Air en Chauffage [°C] | –28 ~25°C | –28 ~25°C |
| Plage de fonctionnement Air en ECS [°C] | –25 ~40°C | –25 ~40°C |
| Niveau de pression sonore - mode chauffage [dB(A)] (1) | 23 | 25 |
| Dimensions [HxLxP] | 1122 x 1330 x 600 | 1122 x 1330 x 600 |
| Poids [kg] | 174 | 174 |
| Alimentation électrique [V/Ph/Hz] | 230/V3/1~/50 | 230/V3/1~/50 |
| Protection électrique [A] | 25 | 25 |
| Section de cable d’alimentation [mm²] | 3G4 | 3G4 |
| Section de câble intercom [mm²] | 4G1,5 | 4G1,5 |
| Unité intérieure | EPBX10 | EPBX10 |
| Appoint électrique [kW] | 4,5 kW Monophasée (étagé de 0,5 kW entre 0 à 4,5 kW) |  |
| Plage de fonctionnement Eau en Chauffage [°C] (2) | 15 ~ 70°C | 15 ~ 70°C |
| Plage de fonctionnement Eau en ECS [°C] (3) | 10 ~ 65°C | 10 ~ 65°C |
| Niveau de pression sonore - mode chauffage [dB(A)] (4) | 31 | 31 |
| Dimensions [HxLxP] | 840×440×390 | 840×440×390 |
| Poids [kg] | 33 | 33 |
| ø sortie réseau chauffage [Pouce-mm] | 1"1/4 ¦ 33 x 42 | 1"1/4 ¦ 33 x 42 |
| (*)- Perfomance max chauffage dégivrage inclus |  |  |
| (1)- Niveau sonore à 5m/1,5m du sol et pour un champ libre directivité 2 |  |  |
| (2)-Sortie d'eau à 75°C jusqu’à -15°C ext |  |  |
| (3)-Production ECS à 65°C jusqu’à -20°C ext |  |  |
| (4)- Niveau sonore à 1/ 3/5m et 1,5m du sol et pour un champ libre directivité 2 |  |  |

| DAIKIN ALHERMA 4 H MODELE MURAL-CHAUD SEUL TRIPHASE | Taille 8 | Taille 10 | Taille 12 | Taille 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EPSK08AW1 + EPBX10A9W | EPSK10AW1 + EPBX10A9W | EPSK12AW1 + EPBX12A9W | EPSK14AW1 + EPBX14A9W |
| P max Calorifique -7°C/60°C(*) [kW] | 7,77 | 9,37 | 11,37 | 13,12 |
| COP -7°C/60°C | 2,30 | 2,08 | 2,15 | 2,15 |
| P max Calorifique -7°C/65°C(*) [kW] | 6,70 | 7,15 | 11,22 | 12,95 |
| COP -7°C/65°C | 1,88 | 1,79 | 1,98 | 1,98 |
| P max Calorifique -7°C/70°C(*) [kW] | 6,62 | 7,06 | 11,07 | 12,77 |
| COP -7°C/70°C | 1,74 | 1,62 | 1,83 | 1,83 |
| SCOP à 35°C | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 4,96 |
| Rendement saisonnier à 35°C | 186% | 186% | 186% | 186% |
| SCOP à 55°C | 3,96 | 4,02 | 4,04 | 3,84 |
| Rendement saisonnier à 55°C | 140% | 140% | 140% | 140% |
| Unité Exterieure | EPSK08AW1 | EPSK10AW1 | EPSK12AW1 | EPSK14AW1 |
| Fluide réfrigérant | R-290 | R-290 | R-290 | R-290 |
| ø raccordement hydro [Pouce-mm] | 1"1/4 / 33 x 42 | 1"1/4 / 33 x 42 | 1"1/4 / 33 x 42 | 1"1/4 / 33 x 42 |
| Plage de fonctionnement Air en Chauffage [°C] | –28 ~25°C | –28 ~25°C | –28 ~25°C | –28 ~25°C |
| Plage de fonctionnement Air en ECS [°C] | –25 ~40°C | –25 ~40°C | –25 ~40°C | –25 ~40°C |
| Niveau de pression sonore - mode chauffage [dB(A)] (1) | 13 | 25 | 30 | 30 |
| Dimensions [HxLxP] | 1122x1330x60 | 1122x1330x60 | 1122x1330x60 | 1122x1330x60 |
| Poids [kg] | 178 | 178 | 191 | 191 |
| Alimentation électrique [V/Ph/Hz] | 400/V3N~/50 | 400/V3N~/50 | 400/V3N~/50 | 400/V3N~/50 |
| Protection électrique [A] | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Section de cable d’alimentation [mm²] | 5G2.5 | 5G2.5 | 5G2.5 | 5G2.5 |
| Section de câble intercom [mm²] | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 |
| Unité intérieure | EPBX08A9W | EPBX10A9W | EPBX12A9W | EPBX14A9W |
| Appoint électrique [kW] | 9 kW Triphasée (étagé de 1 kW entre 0 à 9 kW) |  |  |  |
| Plage de fonctionnement Eau en Chauffage [°C] (2) | 15 ~ 75°C | 15 ~ 75°C | 15 ~ 75°C | 15 ~ 75°C |
| Plage de fonctionnement Eau en ECS [°C] (3) | 10 ~ 65°C | 10 ~ 65°C | 10 ~ 65°C | 10 ~ 65°C |
| Niveau de pression sonore - mode chauffage [dB(A)] (4) | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Dimensions [HxLxP] | 840×440×390 | 840×440×390 | 840×440×390 | 840×440×390 |
| Poids [kg] | 33 | 33 | 34 | 34 |
| ø sortie réseau chauffage [Pouce-mm] | 1"1/4 / 33 x 42 | 1"1/4 / 33 x 42 | 1"1/4 / 33 x 42 | 1"1/4 / 33 x 42 |
| (*)- Perfomance max chauffage dégivrage inclus |  |  |  |  |
| (1)- Niveau sonore à 5m/1,5m du sol et pour un champ libre directivité 2 |  |  |  |  |
| (2)-Sortie d'eau à 75°C jusqu’à -15°C ext |  |  |  |  |
| (3)-Production ECS à 65°C jusqu’à -20°C ext |  |  |  |  |
| (4)- Niveau sonore à 1/ 3/5m et 1,5m du sol et pour un champ libre directivité 2 |  |  |  |  |

### 2.2 - Unité intérieure

L'unité hydraulique sera sélectionnée en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation. 
Elle intégrera les éléments suivants :

- un ensemble d’ organes de régulation

- une pompe à débit variable Classe A

- un filtre cyclomagnétique

- une soupape de sécurité 3 bars

    - une soupape de pression différentielle ( à calibrer par l’installateur selon le débit  minimum à prévoir dans l’installation)

- un purgeur dégazeur automatique

- un contrôleur de débit électronique

- une batterie électrique de chauffage d’appoint de 6kW ou 9kW selon modèle

- un vase d’expansion 7 litres

  - une carte WLAN pour connectivité sans-fils

  - Electrovanne d’arret pour l’anti fuite de R290 dans le circuit eau

Le module hydraulique sera placé au mur, à l'intérieur et ne sera pas exposé aux risques de gel. L’installation ne contiendra pas de glycol. L'habillage du module hydraulique sera fait de tôle métallique blanche.

Niveau sonore : l’unité hydraulique ne pourra pas dépasser un niveau de pression sonore de 31 dB(A). Les mesures seront effectuées en chambre semi-anéchoïque pour une distance à 5m de l'appareil et d’une hauteur de 1.5m du sol et pour un champ libre directivité 2

Accessibilité : Pour faciliter la pose, le raccordement et la maintenance , l’accès technique se fera par la face avant et par le dessus du module hydrauliques. Les liaisons hydrauliques et fluidiques seront accessibles par le dessous de la pompe à chaleur. L’accès aux différents raccords pourra se réaliser sans déplacer la pompe à chaleur

La pompe à chaleur devra faire en largeur 440 mm ou moins.

Interface intuitive de la machine  Le module hydraulique sera équipé d’une Une interface tactile couleur, le langage de celle-ci sera obligatoirement en langue française.

Cette interface sera disposée dans l’unité hydraulique.

L’interface intuitive aura pour fonction le suivi des estimations de consommations d’énergie. Elle devra détailler les estimations de consommation de l’eau chaude sanitaire, du chauffage et du rafraichissement.

Les informations de fonctionnement, débit, pression, température et état de fonctionnement, seront lues en temps réel.

Régulation : La pompe à chaleur aura pour possibilité de moduler son fonctionnement selon les conditions climatiques extérieures. Cela est possible grâce à une régulation par loi d’eau.

Le paramétrage de la loi d’eau pourra être réalisé directement via un affichage graphique sur l’écran de l’ interface intuitive de la machine.

Le pompe à chaleur devra produire de l’eau pour le chauffage jusqu’à 75 °C sous des conditions climatique jusqu’à –15°C ou jusqu’à 70 °C à – 20 °C extérieur en fonctionnement 100% thermodynamique, c’est à dire sans appoint électrique.

Les fonctions suivantes sont native au système :

- Marche/Arrêt, paramétrage de la température de consigne

- Possibilité de régulation sur loi d'eau (le système adapte la température de sortie d'eau du module hydraulique en fonction de la température extérieure)

- Programmation hebdomadaire

- Redémarrage automatique après coupure de courant

- Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des opérations de maintenance)

Connectivité : Le pilotage à distance devra être possible grâce à l’ajout dans le module hydraulique d’une carte WLAN de série. Ce pilotage à distance sera réalisé via une application mobile. Le pilotage à distance devra être également réalisable et compatible avec les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa.

Appoint : Les points électriques sont modulables en fonction des besoins de l’installation.

- En monophasé, la puissance minimale disponible est de 4,5 kW, et aucune option de 0,5 kW n’est prévue.

- En triphasé, la puissance minimale disponible est de 9 kW, et aucune option de 1 kW n’est proposée.

Cette configuration permet d’adapter la puissance électrique délivrée aux exigences réelles du projet tout en respectant les limites de la distribution et la sécurité électrique.

Secours urgence : La pompe à chaleur intégrera une fonction urgence, en cas de maintenance curative. Cette fonction activera les résistances automatiquement.

Réversibilité : La pompe à chaleur Daikin Altherma 4 est réversible de série, assurant à la fois le chauffage en hiver et le rafraîchissement en été, sans besoin d’options supplémentaires.

### 2.3 – Accessoires non livrés de série avec la pompe à chaleur - A fournir par l’installateur

- Disconnecteur

- Groupe de sécurité NF

3 – Pose du matériel

L’installation de la pompe à chaleur Altherma 4 H nécessite, au minimum, que le personnel soit formé au niveau L1 du programme « Certified Partner ».

Cette exigence garantit que l’installateur possède les compétences de base nécessaires pour manipuler, installer et mettre en service la PAC conformément aux recommandations du fabricant, en assurant sécurité, performance et conformité aux normes en vigueur.

4 - CIRCUIT HYDRAULIQUE

Le raccordement entre l'unité extérieure et l'unité intérieure sera effectué avec des liaisons hydrauliques de gros diamètre isolées séparément.

La longueur maximale sera établie selon les pertes de charges des émetteurs

### Règles d'installation hydraulique du système

Le réseau hydraulique sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre ou en tube souple Hydrafast®, de diamètre adapté. L'entreprise s'assurera que le dimensionnement et le positionnement de ces raccords respecteront les préconisations du constructeur.

L'ensemble du réseau hydraulique (raccords hydraulique, bouchons sur raccords, tuyauteries) sera calorifugé séparément par un isolant de 9mm d'épaisseur de classe M1. Si la fonction réversible est activé.

Le groupe extérieur de la PAC est équipé en standard de deux vannes antigel. Pour garantir également la protection de la tuyauterie de terrain, il est impératif d’installer des vannes de protection antigel supplémentaires aux points les plus bas du réseau hydraulique. Ces vannes doivent être isolées de la même manière que la tuyauterie d’eau, à l’exception de leurs orifices d’entrée et de sortie (évacuation), qui ne doivent en aucun cas être isolés.

## 5 - CIRCUIT ELECTRIQUE

L'unité extérieure sera alimentée en monophasé 230V/1 phase/50Hz ou en triphasée 400V/V3N/50hz
Elle sera protégée par un disjoncteur différentiel de calibre C.

### Règles d'installation électrique du système

Le raccordement des unités sera réalisé par l'entreprise depuis le coffret électrique du lot concerné, y compris protections nécessaires et adaptées. Chaque unité extérieure sera équipée par l'entreprise d'une coupure de proximité.

L’appoint de l’unité hydraulique sera alimenté séparément en monophasé ou triphasé sur le bornier X41M. Elle sera protégée par un disjoncteur adapté.

L’unité extérieure sera alimentée séparément en monophasé ou triphasé sur le bornier Ph ; N ; Terre. Elle sera protégée par un disjoncteur adapté.

Une liaison électrique de 4 conducteurs entre le module hydraulique et l’unité extérieure sera mise en place. 4G1,5 mm²

6 - MISE EN ŒUVRE

Mise en Service :

Contrôle des câblages et raccordements électriques

Contrôle de l’étanchéité hydraulique dans l’unité intérieure

Purge d’air du circuit d’eau

Vérification du débit d’eau minimal requis dans l’installation

Mise en route de l’installation

Paramétrages

Essais pour vérification du bon fonctionnement de l’ensemble

Tous les équipements fournis, de marque DAIKIN ou équivalente, sont couverts par une garantie pièces de deux 2 ans à compter de la mise en service.

La pompe à chaleur pourra être garantie  5 ou 10 ans pièces après la validation d’un e-Package payant chez le constructeur.

L’adjudicataire du présent lot garantira la main d’œuvre 2 ans selon la réglementation en vigueur.