# Unité Split Inverter Réversible R-32

# Gamme URURU SARARA 
FTXZ 50 N / RXZ 50 N

## 1 - GENERALITES

La climatisation se fera par un système Inverter à détente directe et à condensation par air, de marque DAIKIN, permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux.
(A noter que le blocage du système en mode "chauffage seul" sera possible afin d'optimiser possiblement la valeur de Cep du bâtiment).
La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de l’unité extérieure en fonction des variations de charge thermique de la pièce.
En outre, le système sera optimisé pour une meilleure efficacité saisonnière conformément aux exigences de la directive européenne Ecodesign.

Le système permettra aussi un contrôle de la température, du taux d'hygrométrie et de l'apport d'oxygène neuf.

Par ailleurs, des économies d'énergies importantes seront possibles grâce au :

- Détecteur de présence tri zone permettant d'activer le mode Eco (décalage du point de consigne de 2°C) au bout de 20 minutes d'inoccupation (Arrêt de l'unité au bout d'une heure)

- Nettoyage automatique du filtre évitant les surconsommations d'un filtre encrassé

A noter également que la compatibilité au réseau wifi permettra un contrôle à distance sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Ainsi, l'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Planétaire de 675), limitera l'impact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale à charge partielle et totale.

Le confort intérieur sera amélioré en purifiant l'air (technologie Flash Streamer) et en le distribuant uniformément dans la pièce (soufflage 3D).

## 2 - MATERIEL

### 2.1 - Unité extérieure

L'unité extérieure sera de type RXZ 50 assemblée et testée en usine. Elle sera préchargée en fluide R-32 pour une longueur de tuyauterie de 10m.
Elle sera équipée d'un compresseur " Swing - DC Inverter " à courant continu offrant un très haut rendement énergétique.
Le compresseur limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la puissance frigorifique et calorifique.
Les ailettes du condenseur seront protégées par un revêtement polyacrylique évitant la corrosion.
L'humidificateur captera l'humidité contenue dans l'air extérieur afin d'assurer la fonction d'humidification pendant les périodes hivernales. 
Le système de catalyse permettra d'assainir l'air neuf. 
De poids et dimensions réduits, l'unité s'installera aisément sur un toit, une terrasse, ou contre un mur extérieur.

| Référence | RXZ 50 N |
| --- | --- |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 693 x 795 x 300 |
| Poids de l’unité (kg) | 50 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) – à 1m | 49 / 50 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 63 |
| Plage de fonctionnement (froid) °CBS | -10 / +43°C |
| Plage de fonctionnement (chaud) °CBH | -20 / +18°C |

### 2.2 - Unité intérieure

L'unité intérieure sera sélectionnée en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation. Elle sera de type mural FTXZ 50.

L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.
Elle sera également dotée d'un capteur de présence tri zone afin d'éviter la diffusion d'air directe sur les occupants de la pièce et réduire également la consommation en cas d'inoccupation.
Le système de filtration photo catalytique en apatite de titane assainira l'air neuf et le nettoyage automatique du filtre contribuera aussi à une qualité de l'air optimale.

| Référence | FTXZ 50 N |
| --- | --- |
| Puissance frigorifique (kW) | 0,6 - 5,0 - 5,8 |
| Puissance calorifique (kW) | 0,6 - 6,3 - 9,4 |
| Puissance absorbée en froid (kW) | 0,10 - 1,10 - 1,60 |
| Puissance absorbée en chaud (kW) | 0,10 - 1,40 - 2,60 |
| EER / COP nominale | 4,55 / 4,47 |
| SEER / SCOP | 8,60 / 5,50 |
| Puissance d’humidification (ml/h) | 600 |
| Débit d’air (m³/h) | 276 / 396 / 552 / 900 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 23 / 30 / 38 / 47 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 60 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 295 x 798 x 372 |
| Poids de l’unité (kg) | 15 |

Conditions de mesures : 
ETE: 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur 
HIVER: 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur

## 3 - CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET ELECTRIQUE

Le raccordement entre l'unité extérieure et l'unité intérieure sera effectué avec des liaisons cuivre de faible diamètre (qualité frigorifique), isolées séparément.
La longueur maximale sera de 10m équivalent (entre unité extérieure et unité intérieure) dont 8m de dénivelé. 
L'unité extérieure sera alimentée en monophasé 230V/1 phase/50Hz. Elle sera protégée par un disjoncteur différentiel de calibre adapté.
Un câble 4x1,5mm², assurera la communication et l'alimentation de puissance entre les unités intérieure et extérieure.

## 4 - REGULATION ET SECURITE

L'unité intérieure disposera de sa propre régulation et des fonctionnalités suivantes :

- Ma Marche/Arrêt, fixation de la température de consigne, choix des paramètres de ventilation

- Choix du mode de fonctionnement chauffage/rafraîchissement

- Horloge hebdomadaire programmable

- Détection de présence "Intelligent Eye" tri zone avec décalage de point de consigne si aucun mouvement n'est détecté afin de limiter les consommations d'énergie et diffusion d'air à l'écart des occupants

- Redémarrage automatique après coupure de courant

- Balayage automatique horizontal et vertical (soufflage 3D) favorisant une distribution d'air optimale dans la pièce

- Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la pièce

- Mode abaissement de nuit permettant de réduire automatiquement le niveau sonore des unités extérieures (mode froid)

- Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des opérations de maintenance)

- Pilotage à distance sur tablette ou smartphone de base en téléchargeant l'application Onecta

Blocage mode "Chaud Seul" :
Il sera également possible de bloquer le fonctionnement de l'unité en mode "Chauffage" afin d'obtenir un impact nul du poste rafraîchissement dans les moteurs de calculs RE2020 et possiblement d'optimiser ainsi le niveau de Cep du bâtiment.
Le blocage du mode chaud devra être justifié par une attestation du fabricant.
En outre, la solution sera validée à condition que le blocage soit effectué au moment de l'installation et sans possibilité de modification pour l'utilisateur final.

## 5 - MISE EN ŒUVRE

L'installation sera réalisée dans les règles de l'art, selon les préconisations DAIKIN, afin d'engager la garantie du constructeur de 3 ans pièces et 5 ans compresseurs.