# Unité Split Inverter Réversible R-32
Gamme COMFORA
FTXP 20 N9 / RXP 20 N9

## 1 - GENERALITES

La climatisation se fera par un système Inverter à détente directe et à condensation par air, de marque DAIKIN, permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux.
(A noter que le blocage du système en mode "chauffage seul" sera possible afin d'optimiser possiblement la valeur de Cep du bâtiment).
La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de l’unité extérieure en fonction des variations de charge thermique de la pièce.
En outre, le système sera optimisé pour une meilleure efficacité saisonnière conformément aux exigences de la directive européenne Ecodesign.

A noter également que la compatibilité au réseau wifi permettra un contrôle à distance sur tablette ou smartphone.

Ainsi, l'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Planétaire de 675), limitera l'impact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale à charge partielle et totale.

Le confort intérieur sera amélioré en distribuant l’air uniformément dans la pièce (soufflage 3D).

## 2 - MATERIEL

### 2.1 - Unité extérieure

L'unité extérieure sera de type RXP 20 assemblée et testée en usine. Elle sera préchargée en fluide R-32 pour une longueur de tuyauterie de 10m.
Elle sera équipée d'un compresseur " Swing - DC Inverter " à courant continu offrant un très haut rendement énergétique.
Le compresseur limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la puissance frigorifique et calorifique.
Les ailettes du condenseur seront protégées par un revêtement polyacrylique évitant la corrosion.
De poids et dimensions réduits, l'unité s'installera aisément sur un toit, une terrasse, ou contre un mur extérieur.

| Référence | RXP 20 N9 |
| --- | --- |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 556 x 740 x 343 |
| Poids de l’unité (kg) | 24 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) – Froid / Chaud à 1m | 46 / 47 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 61 |
| Plage de fonctionnement (froid) °CBS | -10 / +48°C |
| Plage de fonctionnement (chaud) °CBH | -15 / +24 °C |

### 2.2 - Unité intérieure

L'unité intérieure sera sélectionnée en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation. Elle sera de type mural FTXP 20.

La diffusion d'air sera encore accrue grâce au mode de soufflage 3D activant un balayage automatique vertical et horizontal.
L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.

| Référence | FTXP 20 N9 |
| --- | --- |
| Puissance frigorifique (kW) | 1,3 / 2,0 / 2,6 |
| Puissance calorifique (kW) | 1,3 / 2,5 / 3,5 |
| Puissance absorbée en froid (kW) | 0,53 |
| Puissance absorbée en chaud (kW) | 0,52 |
| EER / COP nominale | 3,75 / 4,77 |
| SEER / SCOP | 7,20 / 4,65 |
| Débit d’air (m³/h) | 264 / 336 / 450 / 576 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 19 / 25 / 33 / 39 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 55 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 286 x 770 x 225 |
| Poids de l’unité (kg) | 9 |

Conditions de mesures : 
ETE: 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur 
HIVER: 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur

## 3 - CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET ELECTRIQUE

Le raccordement entre l'unité extérieure et l'unité intérieure sera effectué avec des liaisons cuivre de faible diamètre (qualité frigorifique), isolées séparément.
La longueur maximale sera de 20m équivalent (entre unité extérieure et unité intérieure) dont 12m de dénivelé. 
L'unité extérieure sera alimentée en monophasé 230V/1 phase/50Hz. Elle sera protégée par un disjoncteur différentiel de calibre adapté.
Un câble 4x1,5mm², assurera la communication et l'alimentation de puissance entre les unités intérieure et extérieure.

## 4 - REGULATION ET SECURITE

L'unité intérieure disposera de sa propre régulation et des fonctionnalités suivantes :

- Marche/Arrêt, fixation de la température de consigne, choix des paramètres de ventilation

- Choix du mode de fonctionnement chauffage/rafraîchissement

- Horloge hebdomadaire programmable

- Redémarrage automatique après coupure de courant

- Balayage automatique horizontal et vertical (soufflage 3D) favorisant une distribution d'air optimale dans la pièce

- Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la pièce

- Pilotage à distance sur tablette ou smartphone de base en téléchargeant l'application Onecta

Blocage mode "Chaud Seul":
Il sera également possible de bloquer le fonctionnement de l'unité en mode "Chauffage" afin d'obtenir un impact nul du poste rafraîchissement dans les moteurs de calculs RE2020 et possiblement d'optimiser ainsi le niveau de Cep du bâtiment.
Le blocage du mode chaud devra être justifié par une attestation du fabricant.
En outre, la solution sera validée à condition que le blocage soit effectué au moment de l'installation et sans possibilité de modification pour l'utilisateur final.

## 5 - MISE EN ŒUVRE

L'installation sera réalisée dans les règles de l'art, selon les préconisations DAIKIN, afin d'engager la garantie du constructeur de 3 ans pièces et 5 ans compresseurs.