# REGULATION VENTILO-CONVECTEUR

# CONTRÔLE LCD

# FWEC3A

GÉNÉRALITÉS

La référence FWEC3A inclut les équipements suivants :

- Un boitier de commande avec écran LCD et clavier

- Une sonde d’ambiance située dans la commande

FONCTIONNALITÉS DE LA GAMME

L'unité intérieure disposera de sa propre régulation LCD (FWEC3A) avec les fonctionnalités suivantes :

- Contrôle des unités terminales DAIKIN avec un moteur BLDC (inverter) ou un moteur AC multi-vitesses

- Pilotage des vannes de type TOR  ou modulantes (V3V & V2V)

- Pilotage d’une batterie électrique

- Réglage de la température de l’air par variation automatique de la vitesse du ventilateur (3 vitesses maximum) ou par commande On-Off du ventilateur à une vitesse fixe (3 vitesses maximum)

- Fonction Économie d’énergie

- Fonctionnement suivant plages horaires programmables (3 emplacements par jour - On/Off et température de consigne configurable)

- Choix du mode Rafraîchissement / Chauffage par commande locale, à distance ou via « Change Over Automatique » (côté air en 4 tubes et côté eau en 2 tubes)

- Gestion de l’humidité relative (avec sonde d’hygrométrie FWHSKA) : affichage de l’humidité relative et fonction déshumidification (en mode froid, il permet de réduire l’HR de 10 %)

- Possibilité d’une gestion Maître/Esclave sur ModBus RS485 (sur 247 unités maximum, dans lesquelles, une unité joue le rôle du maître et gère toutes les unités esclaves)

- Intégration sur GTC via protocole ModBus

- Télécommande déportée (possibilité d’installation intégrée avec kit FWECKA)

- Sonde d’ambiance interne à la télécommande

- Rétroéclairage de l’écran

- 2 sorties numériques configurables

| FONCTIONS DISPONIBLES (FWEC-A) | FWEC1A | FWEC2A | FWEC3A |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilotage de moteur AC (3 vitesses) | • | • | • |
| Pilotage de moteur AC (4 vitesses) |  | • | • |
| Pilotage de moteur BLDC (inverter) |  |  | • |
| Pilotage de vannes TOR (on/off) | • | • | • |
| Pilotage de vannes proportionnelles |  |  | • |
| Pilotage d’une batterie électrique | • | • | • |
| Contrôle de l’hygrométrie |  | • | • |
| Basculement auto chaud/froid (sur temp eau ou air) | • | • | • |
| Contact sec externe (feuillure, on/off à distance) | • | • | • |
| Horloge hebdomadaire |  |  | • |
| Sorties numériques programmables |  |  | • |
| Maitre & esclave via ModBus RS485 |  | • | • |
| Communicante ModBus RS485 |  | • | • |

OPTIONS DISPONIBLES

Si nécéssaire, cette régulation dispose d’équipements additionnels pour répondre à l’ensemble des besoins du projet :

- FWECKA : kit pour installation intégrée à l’unité terminale

- FWTSKA : sonde de température déportée additionnelle (eau/air)

- FWHSKA : sonde d’hygrométrie

- FWFCKA : kit pour installation murale du contrôleur

ALIMENTATION & CABLAGE

## Le régulateur sera alimenté en monophasé 230V/1 phase/50Hz. Elle sera protégée par un fusible de protection 500 mA retardé et un connecteurs 250V-10A