#### Carte d’adressage MODBUS – DCOM-LT/IO

L’installation sera équipée de carte additionnelle de type DCOM-LT/IO qui est une interface Modbus RS485 permettant de surveiller et de contrôler les modèles Altherma de pompe à chaleur air/eau.

Sa fonction principale étant des proposer un  mode esclave Modbus permettant le contrôle et la surveillance du fonctionnement de l'unité en utilisant les commandes RS485 Modbus. Si l'adresse de de la carte Modbus est configurée à une valeur de 1 ou supérieure, alors la carte va fonctionner comme un appareil Modbus Esclave.

En combinaison avec un régulateur EKCC9-W, cela permettra de proposer une régulation cascade de plusieurs systèmes Altherma.

Une carte sera à prévoir par unité intérieur Altherma ainsi qu’une alimentation 15-24Vcc – 120 mA

Se reporter au manuel d’installation pour connaître les variables disponibles