#### Carte d’adressage MODBUS – RTD-10

L’installation sera équipée de carte additionnelle de type RTD-10 qui est une interface Modbus RS485 permettant de gérer et de contrôler les modèles Sky-Air & VRV de climatiseurs.

Cette carte intègre également des fonctionnalités de permutation automatique permettant de faire de la redondance d’unités intérieures installées dans des locaux techniques (par exemple : 2 unités en marche et 1 unité en standby sur une installation de 3 équipements)

Pour fonctionner les cartes RTD auront besoin d’une liaison filaire avec les unités intérieures (via le bornier P1/P2), ainsi que d’une liaison RS485 entre chaque RTD. Chaque carte RTD sera adressée de 0 à 7 (via les switch disponibles en façade de la carte), l’unité adressée en 0 étant considérée comme maître modbus.

Lorsque les RTD-10 sont utilisées pour faire de la permutation automatique, elles ne peuvent pas être utilisées pour faire de surveillance / contrôle via le port RS485 en modbus.

Le fonctionnement de la permutation est tel que si un code défaut apparaît sur une unité intérieure,  ou une différence de température de plus de 2 degrés entre la température de consigne et la température de reprise, est détectée cela enclenche le fonctionnement de l’ensemble des unités intérieures connectées sur le réseau Modbus RS485 crée par les cartes RTD et ce jusqu’à ce que le défaut disparaisse.

Lorsque le système est en fonctionnent normal, le temps de permutation est d’une semaine (valeur par défaut). cette valeur peut être changée en appliquant une valeur de résistance spécifique sur l’entrée S3 de la RTD-10 maître :

La carte RTD-10 dispose également de 2 contacts de sorties pour renvoyer l’information de défaut de l’installation sur un système externe.