#### Carte d’adressage MODBUS – RTD-20

L’installation sera équipée de carte additionnelle de type RTD-20 qui est une interface Modbus RS485 permettant de gérer et de contrôler les modèles Sky-Air et VRV de climatiseurs ainsi que des rideaux d’air chaud et des unités de ventilation VAM.

Cette interface sera compatible avec les unités disposant d'une connexion réseau P1,P2 pour télécommande filaire. Elle permettra de contrôler jusqu'à 16 unités en un seul groupe.

Ses fonctions comportera les fonctionnalités suivantes :

- VAM : Contrôle avancé des unités VAM avec un fonctionnement écoénergétique de la récupération de chaleur et un contrôle du ventilateur à 3 vitesses avec un contrôle de la vitesse du capteur de CO2 en option. Prend en charge une intégration avec le mode détaillé.

- RIDEAU D'AIR : Contrôle avancé des unités du rideau d'air avec un fonctionnement écoénergétique, le fonctionnement compensé de l'air extérieur prend en charge l'intégration avec le mode détaillé, y compris le verrouillage du refroidissement en option.

- MODE ESCLAVE MODBUS : Permettra le contrôle et la surveillance du fonctionnement de l'unité en utilisant les commandes RS485 Modbus. Si l'adresse du RTD-20 Modbus est configurée à une valeur de 1 ou supérieure, alors la RTD-20 va fonctionner comme un appareil Modbus Esclave et toutes les fonctions autonomes seront désactivées. Toutes les commandes de contrôle sont écrites à partir de Modbus.

Se reporter au manuel d’installation pour connaître les variables disponibles