#### Carte d’adressage MODBUS – RTD-HO

L’installation sera équipée de carte additionnelle de type RTD-HO qui est une interface Modbus RS485 permettant de gérer et de contrôler les modèles Sky-Air et VRV de climatiseurs.

Cette interface sera compatible avec toutes les unités disposant d'une connexion réseau P1,P2 pour télécommande filaire. Elle permettra de contrôler jusqu'à 16 unités en un seul groupe.

La RTD-HO est conçue pour gérer principalement les chambres d'hôtel où un contact non électrique est utilisé pour indiquer l'état d'occupation de la chambre. Lorsque la chambre sera occupée, l'occupant aura un accès complet au fonctionnement de la climatisation, grâce à une télécommande câblée, avec des points de consigne limités à la plage 19 à 24°C, ou 29°C en mode température élevée.

Lorsque la chambre sera inoccupée, la RTD-HO commencera par maintenir une température agréable pour l'occupant. Au bout de 18 heures, elle retournera à l'état inoccupé et fera fonctionner la climatisation que pour protéger la chambre contre les températures extrêmes.

La RTD prend également en charge une entrée de contacteur de fenêtre qui empêche le fonctionnement de l'unité lorsqu'une fenêtre est ouverte.

Le fonctionnement de la régulation fonctionnera selon la logique suivante : la RTD-HO détermine si la chambre est OCCUPÉE, VACANTE, INOCCUPÉE ou NON RÉSERVÉE en se basant sur l'état de l'entrée S1 :

- Statut OCCUPÉ, S1 = Circuit fermé

La climatisation peut être actionnée via la télécommande câblée, la plage de points de consigne est limitée à 19 à 24°C. Le mode de fonctionnement de l'unité est limité à VENTILATEUR et AUTO*.

- Statut VACANT, S1 = Circuit ouvert, période de 10 minutes après le statut OCCUPÉ

La climatisation continue de fonctionner pendant 10 minutes lorsque la chambre est vacante, puis la RTD-HO passe en statut INOCCUPÉ.

- Statut INOCCUPÉ, S1 = Circuit ouvert, période de 18 heures après le statut VACANT

La climatisation s'arrête et la télécommande câblée est verrouillée. Si la température de la chambre passe en dessous de 18°C ou au-dessus de 27°C, la climatisation se met en marche et fonctionne jusqu'à ce que la température repasse dans la plage 18-27°C. La RTD retient le point de consigne, la vitesse du ventilateur et le mode de fonctionnement de l'unité en statut OCCUPÉ ; si la chambre est de nouveau OCCUPÉE pendant cette période, les réglages de l'utilisateur seront restaurés.

- Statut NON RÉSERVÉ, S1 = Circuit ouvert, période de 18 heures après le statut INOCCUPÉ

Le système repasse en statut NON RÉSERVÉ ; les réglages par défaut du statut OCCUPÉ sont remis à zéro, soit point de consigne = 22, ventilateur = petite vitesse et mode de fonctionnement = AUTO*. Si la température de la chambre passe en dessous de 17°C ou au-dessus de 28°C, la climatisation se met en marche et fonctionne jusqu'à ce que la température repasse dans la plage 17-28°C.

Se reporter au manuel d’installation pour connaître les variables disponibles