# Groupe de condensation Inverter Réversible

# R32 - ERA
pour raccordement sur Kit Détente Directe pour CTA

1. Généralités

Le traitement d'air neuf se fera par un système associant un groupe de condensation Inverter réversible utilisant un fluide frigorigène pure à faible impact CO² - R32, à une centrale de traitement d'air équipée d'une batterie à détente directe, permettant le rafraîchissement et le chauffage de l'air hygiénique amené dans les locaux ou le traitement thermique.

L'installation sera composée des éléments suivants faisant l'objet d'un descriptif détaillé dans la suite de ce document:

- Groupe de condensation réversible au R32, équipé d'un compresseur contrôlé par Inverter, qui permettra une modulation de la puissance du groupe en fonction des conditions de température de l'air neuf.

- Centrale de traitement d'air équipée d'une batterie à détente directe au R32

- Kit de boitier détendeurs

- Boîtier de contrôle permettant, selon le choix, une régulation selon divers paramètres de température: soufflage, mélange , ambiance, évaporation.

Le système devra être capable d’adapter les températures d’évaporation et de condensation du réfrigérant en fonction des conditions extérieures afin de réduire les consommations d’énergie et améliorer le confort des occupants.

La compacité de l'unité extérieure, facilitera le transport et la mise en œuvre de celle-ci et assurera également une discrétion optimale de l'installation.

Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter la directive "Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques" (Directive RoHS).

L'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Global de 675), limitera l'impact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale à charge partielle et totale.

Le système sera conforme à la norme produit EN-60 335-2-40.

2. Matériel

### 2.1 Groupe de condensation

Le groupe de condensation sera de type ERA, de marque DAIKIN, assemblée et testée en usine. Il sera préchargé en fluide R32.
Il sera équipé d’un compresseur “ Scroll – DC Inverter ” à très haut rendement énergétique.
Le compresseur commandé par Inverter limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la puissance frigorifique et calorifique.
Les ailettes du condenseur seront protégées par un revêtement polyacrylique évitant la corrosion.
De poids et dimensions réduits, le groupe s’installera aisément sur un toit, une terrasse, ou contre un mur extérieur.
En standard, une bouteille accumulatrice équipera l’unité afin de permettre la récupération intégrale du fluide frigorigène de l’installation.

ERA-AV/Y		             ERA-AYF

| Référence | ERA 100 AV/Y | ERA 125 AV/Y | ERA 140 AV/Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluide frigorigène | R32 | R32 | R32 |
| Puissance frigorifique nom (kW) | 12,1 | 14,0 | 15,5 |
| Puissance calorifique nom (kW) | 12,1 | 14,0 | 15,5 |
| SEER (ERA-AV / AY) | 8,2 / 7,9 | 7,7 / 7,4 | 7,6 / 7,3 |
| SCOP (ERA-AV / AY) | 5,1 / 4,9 | 4,7 / 4,5 | 4,7 / 4,5 |
| PSE max ventilateur (Pa) | 45 | 45 | 45 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) à 1m | 49 | 51 | 51 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 67 | 68,1 | 69 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 869 x 1 100 x 460 | 869 x 1 100 x 460 | 869 x 1 100 x 460 |
| Poids de l’unité (kg) | 102 | 102 | 102 |
| Plage de fonctionnement (Froid) °CBS | -5 / +46°C | -5 / +46°C | -5 / +46°C |
| Plage de fonctionnement (Chaud) °CBH | -20 / +15,5°C | -20 / +15,5°C | -20 / +15,5°C |
| Alimentation électrique (V/Ph/Hz) | 230 / 1 / 50 (AV) 400 / 3N / 50 (AY) | 230 / 1 / 50 (AV) 400 / 3N / 50 (AY) | 230 / 1 / 50 (AV) 400 / 3N / 50 (AY) |

| Référence | ERA 200 AYF | ERA 250 AYF | ERA 250 AYF |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluide frigorigène | R32 | R32 | R32 |
| Puissance frigorifique nom (kW) | 22,4 | 28,0 | 33,5 |
| Puissance calorifique nom (kW) | 22,4 | 28,0 | 33,5 |
| SEER / SCOP | 6,36 / 4,42 | 6,93 / 4,42 | 6,47 / 4,64 |
| PSE max ventilateur (Pa) | 35 | 35 | 35 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) à 1m | 58,1 | 57 | 60 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 73,2 | 74 | 76,1 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 1430 x 940 x 320 | 1615 x 940 x 460 | 1615 x 940 x 460 |
| Poids de l’unité (kg) | 134 | 163 | 163 |
| Plage de fonctionnement (Froid) °CBS | -5 / +52°C | -5 / +52°C | -5 / +52°C |
| Plage de fonctionnement (Chaud) °CBH | -20 / +15,5°C | -20 / +15,5°C | -20 / +15,5°C |
| Alimentation électrique (V/Ph/Hz) | 400 / 3N / 50 | 400 / 3N / 50 | 400 / 3N / 50 |

### 2.2 Kit boîtier détendeur

La sélection du kit de boîtiers détendeurs se fera selon les caractéristiques de l'échangeur de la centrale de traitement d'air (volume du circuit de la batterie et des besoins en puissance).
Il est conçu pour être installé à l'intérieur ou à l'extérieur et peut être fixé sur un mur.

| Référence | EKEXVA 63-500 |
| --- | --- |
| Puissance Echangeur de chaleur (kW) | 6 à 61 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 401 x 215 x 78 |
| Poids de l’unité (kg) | 2,9 |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 45 |
| Plage de fonctionnement (°CBS) | -20 / +52°C |

3. CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET ELECTRIQUE

Le raccordement entre le groupe de condensation, le boîtier détendeur et l'évaporateur de la CTA sera effectué avec des liaisons cuivre de faible diamètre (qualité frigorifique), isolées séparément.
La longueur maximale sera de 50m équivalent (dont 30m de dénivelé) entre le groupe et le boîtier détendeur.
La longueur maximale entre le boîtier détendeur et la centrale de traitement d'air sera de 5m.
Le groupe de condensation sera sélectionnée, selon le cas, en monophasé 220/1/50 ou en triphasé 400/3N/50. Il sera protégée par un disjoncteur différentiel de calibre adapté.
Le boîtier de commande sera alimentée en monophasé 220/1/50. Il sera protégé par un disjoncteur différentiel de calibre adapté.
Une liaison bus (série/parallèle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre le groupe de condensation et le boîtier de contrôle.
Une liaison bus trois paires, non polarisée, blindée assurera la communication entre le boîtier de contrôle et le boîtier détendeur.

De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont l'unité extérieure évitant tout fonctionnement préjudiciable à l'installation : pressostat haute pression, fusibles, résistance de préchauffage de carter, douille fusible, protection de surintensité de l'Inverter et minuterie anti court-cycle.

## 4. REGULATION ET SECURITE

## La régulation se fera via un boîtier de contrôle interface entre le groupe de condensation et la centrale de traitement d'air.

| Référence | EKEACB |
| --- | --- |
| Type de contrôle | W/X/Y/Z/Z’ |
| Encombrement HxLxP (mm) | 400 x 300 x 150 |
| Poids de l’unité (kg) | 5,1 |
| Plage de fonctionnement (°CBS) | -10 / +40°C |
| Alimentation électrique (V/Ph/Hz) | 230 / 1 / 50 |

·         Contrôle de type W: régulation en fonction des températures de l'air soufflé ou repris avec un régulateur externe (CTA non DAIKIN) de type DCC, via 0-10V proportionnel.

·         Contrôle de type X: régulation en fonction des températures de l'air soufflé ou repris avec un régulateur de type DDC (type de régulation d’usine sur les CTA DAIKIN)

·         Contrôle de type Y: régulation en fonction de la température d'évaporation/condensation (contrôle indirect de la température ambiante) via un thermostat tiers et une télécommande Madoka DAIKIN

·         Contrôle de type Z: régulation en fonction de la température de reprise via une télécommande Madoka DAIKIN (application de type CTA Simple Flux 100% air repris). Possibilité pour un groupe VRV de comporter plusieurs kits DX ou de mixé avec des unités intérieurs VRV.

·         Contrôle de type Z’: régulation en fonction de la température de soufflage via une télécommande Madoka DAIKIN (CTA avec air neuf possible). Possibilité pour un groupe VRV de comporter plusieurs kits DX ou de mixé avec des unités intérieurs VRV.

La mise en place de mesure de sécurité vis-à-vis de l’utilisation du R32 (conformité IEC.40) est sous la responsabilité de la CTA et non des groupes de production / kit DX.

Le kit de détente et de contrôle pourront être montés et câblés d’usine dans la CTA dans le cas où la CTA serait de marque DAIKIN (Compact / Modular ou PRO). Celle-ci intégrera la conformité vis-à-vis de la norme produit IEC2.40 par le régulateur de la CTA qui effectuera une surveillance constante du débit d’air de la CTA par rapport à la charge. Ainsi, il vérifiera que le débit de la CTA ne descend pas en dessous d’un débit minimum (selon la charge de fluide) pour ne jamais atteindre la concentration maximum en cas de fuite. Si le débit descend en dessous du minimum, la CTA se mettra en défaut générale, se stoppera et s’isolera via ses 4 registres d’isolement en gaine (à prévoir en accessoire) pour contenir la potentielle fuite de fluide frigorigène.

## 5. MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE

La sélection du matériel défini aura préalablement reçu l'accord du service technique DAIKIN et tiendra compte des exigences du maître d'ouvrage afin de valider les points suivants :

- compatibilité technique du matériel (unité extérieure, unités intérieures, liaisons frigorifiques, câblages, protections électriques)

- cohérence du système et de son application (dimensionnement, plage de fonctionnement, niveaux sonore, taux de brassage, contrôle et régulation, puissance thermique, évacuation des condensats)

- Evolution du système dans le temps (capacité d'extension de l'installation, communication et régulation futures)

Règles d'installation électrique du système

Le raccordement de l’unité sera réalisé par l'entreprise depuis le coffret électrique privatif du lot concerné, y compris protections nécessaires et adaptées. Chaque unité extérieure sera équipée par l'entreprise d'une coupure de proximité.

Règles d'installation frigorifique du système

Le réseau frigorifique sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre qualité frigo et de diamètre adapté.

Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent), sous atmosphère neutre (azote). Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, l'entreprise veillera à tenir compte de la dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température (de 0 à 55°C, +/- 0,85 mm/m).

L'ensemble du réseau frigorifique calorifugé séparément par un isolant de 9mm d'épaisseur.

Aucun piège à huile ne sera réalisé sur l'installation. Aucun appoint d'huile ne sera nécessaire quel que soit le volume de réfrigérant mis en œuvre.

Opérations avant la mise en service

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera réalisé durant 24 heures avec les vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite sera éventuellement faite.
L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu'à la mise en route. Le métré de l'installation sera nécessaire avant la mise en service afin de calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel.
L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.

Assistance technique et mise en service

Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien DAIKIN assurera la mise en service du matériel en présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).

Accords sur plan:

- Validation des schémas frigorifiques électriques sur plans d'exécution

- Rappel des préconisations d'installation DAIKIN

Assistance technique:

- Passage sur chantier du Service Technique DAIKIN pour aide et contrôle de l'installation en cours

Mise en Service:

- Contrôle des circuits frigorifiques et électriques

- Complément de charge de fluide frigorigène

- Mise en route de l'installation

- Paramétrages

- Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble

- Conseils d'utilisation des télécommandes

Visite de mise au point:

La visite de mise au point sera à réaliser dans les mois suivant la mise en route de l’installation.

Cette prestation aura pour but:

- Examen des requêtes de l’utilisateur et de l’installateur

- Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés

- Conseils sur l’utilisation et la maintenance des équipements

- Vérification du bon fonctionnement de l’installation

Dossier d'exploitation et vérification initiale

Conformément aux obligations du cahier technique professionnel relatif aux systèmes frigorifiques (CTP), une fois la mise en service des différents équipements effectuée, l’installateur devra fournir :

- Un dossier d'exploitation par équipement frigorifique composé des deux parties suivantes :

-    Fabrication (qui reprend les informations relatives a la fabrication de l’équipement)
                -    Exploitation (qui concerne les informations relatives à l’exploitation de l’équipement)

- Le certificat de vérification initiale, réalisée sous la responsabilité de l’exploitant avec l’accompagnement d’un bureau de contrôle ou opérateur agréé.

Garantie

L'ensemble de la fourniture DAIKIN bénéficiera d'une garantie pièce de 3 ans et 5 ans pour les compresseurs ainsi que d'une garantie 2 ans main d'œuvre et déplacement (limité au remplacement des pièces sous garantie, hors diagnostic) dans le cadre d'une mise en service réalisée par le constructeur.