Unité Multi Split Inverter Réversible R-32
2MXM40

1 – GENERALITES

La climatisation se fera par un système Multi Split Inverter Réversible à détente directe et à condensation par air, de marque DAIKIN permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux.
(A noter que le blocage du système en mode "chauffage seul" sera possible afin d'optimiser la valeur de Cep du bâtiment).
La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de l'unité extérieure en fonction des charges thermiques des pièces.

A noter également que la compatibilité au réseau wifi permettra un contrôle à distance sur ordinateur, tablette ou smartphone.

En outre, l'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Global de 675), limitera l'impact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale à charge partielle et totale.

2 – MATERIEL

2.1 - Unité extérieure

L'unité extérieure de type 2MXM40 sera assemblée et testée en usine. Elle sera préchargée en fluide R-32 pour une longueur de tuyauterie de 20m.
Elle sera équipée d'un compresseur " Swing - DC Inverter " à très haut rendement énergétique et de faible niveau sonore.
Le compresseur commandé par Inverter limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la puissance frigorifique et calorifique.
Les ailettes du condenseur seront protégées par un revêtement polyacrylique évitant la corrosion.
De poids et dimensions réduits, l'unité s'installera aisément sur un toit, une terrasse, ou contre un mur extérieur.

| Référence | 2MXM40 |
| --- | --- |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Nbre d’unités intérieures raccordables | 2 |
| Puissance frigorifique (kW) | 4,0 |
| Puissance calorifique (kW) | 4,2 |
| Puissance absorbée en froid (kW) | 0,97 |
| Puissance absorbée en chaud (kW) | 0,98 |
| EER / COP nominale | 4,13 / 4,30 |
| SEER / SCOP | 8,53 / 4,64 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 550 x 765 x 285 |
| Poids de l’unité (kg) | 36 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) à 1m (Froid/Chaud) | 48 / 50 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) – (Froid/Chaud) | 60 / 62 |
| Plage de fonctionnement (froid) °CBS | -10 / +46°C |
| Plage de fonctionnement (chaud) °CBH | -15 / +18°C |

Conditions de mesures :
ETE: 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur
HIVER: 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur

2.2 - Unités intérieures

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation.

FTXP

Elle sera de type mural FTXP.

La diffusion d'air sera encore accrue grâce au mode de soufflage 3D activant un balayage automatique vertical et horizontal.
Elle sera pilotée par une télécommande Infrarouge.

| Référence | FTXP 20 M | FTXP 25 M | FTXP 35 M |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 264 / 354 / 588 | 264 / 369 / 606 | 270 / 378 / 690 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 20 / 25 / 39 | 20 / 25 / 39 | 20 / 27 / 43 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 55 | 55 | 58 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 |
| Poids de l’unité (kg) | 9 | 9 | 9 |

FDXM

Elle sera de type gainable extraplat à ventilateur Inverter installée en faux plafond FDXM.
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix : Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

Options
- Elle pourra être équipée d'un kit de nettoyage automatique permettant un nettoyage quotidien du filtre, afin d'assurer une diffusion optimale de l'air, d'éviter toute surconsommation liée à l'encrassement du filtre et aussi d'éliminer toute trace de poussière sur les grilles de reprise et de soufflage.

- Un plénum motorisé précablé plug & play Airzone, conçu sur mesure, pourra également venir s'adapter directement au refoulement de l'unité gainable Daikin. La compatibilité avec ce dispositif de régulation multizoning Airzone permettra de traiter jusqu'à 5 zones indépendantes via un thermostat centralisé situé dans la pièce principale et des thermostats individuels pour chacune des zones.

| Référence | FDXM 25 F | FDXM 35 F |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 438 / 480 / 522 | 438 / 480 / 522 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 30 | 27 / 33 / 35 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 27 / 33 / 35 | 53 |
| Pression statique externe max (Pa) | 53 | 30 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 200 x 750 x 620 | 200 x 750 x 620 |
| Poids de l’unité (kg) | 21 | 28 |

FVXM

Elle sera de type console FVXM.
Elle sera pilotée par une télécommande infrarouge ou filaire.

| Référence | FVXM 25 F | FVXM 35 F |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 246 / 288 / 390 / 492 | 270 / 294 / 402 / 510 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 23 / 26 / 32 / 38 | 24 / 27 / 33 / 39 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 52 | 52 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 600 x 700 x 210 | 600 x 700 x 210 |
| Poids de l’unité (kg) | 14 | 14 |

FTXA

Elle sera de type mural FTXA.

Elle sera disponible en trois coloris au choix (blanc, argent ou noir).

Elle sera dotée de la technologie Flash Streamer permettant de purifier l'air distribué dans la pièce (élimination des bactéries, virus, moisissures et acariens).
Un détecteur de présence bizone intégré favorisera une diffusion d'air à l'écart des occupants pour optimiser la sensation de confort intérieur.
La diffusion d'air sera encore accrue grâce au mode de soufflage 3D activant un balayage automatique vertical et horizontal.
L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.

| Référence | CTXA 15 A | FTXA 20 A |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 276 / 366 / 480 / 660 | 276 / 366 / 480 / 660 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 19 / 25 / 32 / 39 | 19 / 25 / 32 / 39 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 57 | 57 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 295 x 798 x 198 | 295 x 798 x 198 |
| Poids de l’unité (kg) | 12 | 12 |

| Référence | FTXA 25 A | FTXA 35 A |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 276 / 366 / 540 / 690 | 276 / 366 / 540 / 714 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 19 / 25 / 33 / 40 | 19 / 25 / 33 / 41 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 57 | 60 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 295 x 798 x 198 | 295 x 798 x 198 |
| Poids de l’unité (kg) | 12 | 12 |

FTXJ

Elle sera de type mural FTXJ.
Elle sera disponible en deux coloris au choix (blanc mat ou argent).

Elle sera équipée d'un détecteur de présence bizone intégré qui favorisera une diffusion d'air à l'écart des occupants afin d'optimiser la sensation de confort intérieur.
En outre, un filtre purificateur d'air et anti-allergène (pollens et acariens) garantira une qualité d'air intérieur optimale.
L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.

| Référence | FTXJ 20 M | FTXJ 25 M | FTXJ 35 M |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 156 / 264 / 396 / 534 | 156 / 264 / 396 / 534 | 174 / 288 / 468 / 654 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 20 / 26 / 34 / 45 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 54 | 54 | 59 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 303 x 998 x 212 | 303 x 998 x 212 | 303 x 998 x 212 |
| Poids de l’unité (kg) | 12 | 12 | 12 |

FTXM

Elle sera de type mural FTXM.
Elle sera dotée de la technologie Flash Streamer permettant de purifier l'air distribué dans la pièce (élimination des bactéries, virus, moisissures et acariens).
Un détecteur de présence bizone intégré favorisera une diffusion d'air à l'écart des occupants pour optimiser la sensation de confort intérieur.
La diffusion d'air sera encore accrue grâce au mode de soufflage 3D activant un balayage automatique vertical et horizontal.
L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.

| Référence | CTXM 15 M | FTXM 20 M |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 264 / 360 / 666 | 264 / 360 / 666 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 19 / 25 / 41 | 19 / 25 / 41 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 54 | 54 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 294 x 811 x 272 | 294 x 811 x 272 |
| Poids de l’unité (kg) | 10 | 10 |

| Référence | FTXM 25 M | FTXM 35 M |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 264 / 372 / 666 | 276 / 384 / 756 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 19 / 25 / 41 | 19 / 29 / 45 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 54 | 54 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 294 x 811 x 272 | 294 x 811 x 272 |
| Poids de l’unité (kg) | 10 | 10 |

3 - CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET ELECTRIQUE

Les raccordements entre l'unité extérieure et les unités intérieures seront effectués avec des liaisons cuivre de faible diamètre (qualité frigorifique), isolées séparément.
La longueur maximale de tuyauterie cumulée sera de 30m (maximum 20m par circuit). Le dénivelé entre l'unité extérieure et chaque unité intérieure ne dépassera pas 15m.
L'unité extérieure sera alimentée en monophasé 230V/ 1 Phase/ 50Hz. Elle sera protégée par un disjoncteur différentiel de calibre adapté.
Un câble 4x1,5mm² assurera la communication entre chaque unité intérieure et l'unité extérieure.

4 - REGULATION ET SECURITE

Les unités intérieures disposeront de leur propre régulation et des fonctionnalités suivantes :

·         Marche/Arrêt, fixation de la température de consigne, choix des paramètres de ventilation

·         Choix du mode de fonctionnement chauffage/rafraîchissement

·         Horloge hebdomadaire programmable

·         Redémarrage automatique après coupure de courant

·         Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la pièce

·         Mode abaissement de nuit permettant de réduire automatiquement le niveau sonore des unités extérieures (mode froid)

·         Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des opérations de maintenance)

·         Pilotage à distance sur ordinateur, tablette ou smartphone via la carte de communication Wifi Plug & Play (BRP069) et en téléchargeant l'application Daikin "Online Controller"

Blocage mode "Chaud Seul":
Il sera également possible de bloquer le fonctionnement de l'unité en mode "Chauffage" afin d'obtenir un impact nul du poste rafraîchissement dans les moteurs de calculs RT2012 et d'optimiser ainsi le niveau de Cep du bâtiment.
Le blocage du mode chaud devra être justifié par une attestation du fabricant.
En outre, la solution sera validée à condition que le blocage soit effectué au moment de l'installation et sans possibilité de modification pour l'utilisateur final.

5 - MISE EN ŒUVRE

L'installation sera réalisée dans les règles de l'art, selon les préconisations DAIKIN, afin d'engager la garantie du

constructeur de 3 ans pièces et 5 ans compresseurs.