Unité Multi Split Inverter Réversible R-32
3MXM40

1 - GENERALITES

La climatisation se fera par un système Multi Split Inverter Réversible à détente directe et à condensation par air, de marque DAIKIN permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux.
(A noter que le blocage du système en mode "chauffage seul" sera possible afin d'optimiser la valeur de Cep du bâtiment).
La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de l'unité extérieure en fonction des charges thermiques des pièces.

A noter également que la compatibilité au réseau wifi permettra un contrôle à distance sur ordinateur, tablette ou smartphone.

En outre, l'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Global de 675), limitera l'impact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale à charge partielle et totale.

2 - MATERIEL

2.1 - Unité extérieure

L'unité extérieure de type 3MXM40 sera assemblée et testée en usine. Elle sera préchargée en fluide R-32 pour une longueur de tuyauterie de 30m.
Elle sera équipée d'un compresseur " Swing - DC Inverter " à très haut rendement énergétique et de faible niveau sonore.
Le compresseur commandé par Inverter limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la puissance frigorifique et calorifique.
Les ailettes du condenseur seront protégées par un revêtement polyacrylique évitant la corrosion.
De poids et dimensions réduits, l'unité s'installera aisément sur un toit, une terrasse, ou contre un mur extérieur.

| Référence | 3MXM40 |
| --- | --- |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Nbre d’unités intérieures raccordables | 2 à 3 |
| Puissance frigorifique (kW) | 4,0 |
| Puissance calorifique (kW) | 4,6 |
| Puissance absorbée en froid (kW) | 0,79 |
| Puissance absorbée en chaud (kW) | 0,89 |
| EER / COP nominale | 5,18 / 5,18 |
| SEER / SCOP | 8,55 / 4,65 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 734 x 958 x 340 |
| Poids de l’unité (kg) | 57 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) à 1m (Froid/Chaud) | 46 / 47 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 59 |
| Plage de fonctionnement (froid) °CBS | -10 / +46°C |
| Plage de fonctionnement (chaud) °CBH | -15 / +18°C |

Conditions de mesures :
ETE: 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur
HIVER: 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur

2.2 - Unités intérieures

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation.

FDXM

Elle sera de type gainable extraplat à ventilateur Inverter installée en faux plafond FDXM.
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

Options
- Elle pourra être équipée d'un kit de nettoyage automatique permettant un nettoyage quotidien du filtre, afin d'assurer une diffusion optimal de l'air, d'éviter toute surconsommation liée à l'encrassement du filtre et aussi d'éliminer toute trace de poussière sur les grilles de reprise et de soufflage.

- Un plénum motorisé précablé plug & play Airzone, conçu sur mesure, pourra également venir s'adapter directement au refoulement de l'unité gainable Daikin. La compatibilité avec ce dispositif de régulation multizoning Airzone permettra de traiter jusqu'à 5 zones indépendantes via un thermostat centralisé situé dans la pièce principale et des thermostats individuels pour chacune des zones.

| Référence | FDXM 25 F | FDXM 35 F |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 438 / 480 / 522 | 438 / 480 / 522 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 30 | 27 / 33 / 35 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 27 / 33 / 35 | 53 |
| Pression statique externe max (Pa) | 53 | 30 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 200 x 750 x 620 | 200 x 750 x 620 |
| Poids de l’unité (kg) | 21 | 28 |

FVXM

Elle sera de type console FVXM.
Elle sera pilotée par une télécommande infrarouge ou filaire.

| Référence | FVXM 25 F | FVXM 35 F |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 246 / 288 / 390 / 492 | 270 / 294 / 402 / 510 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 23 / 26 / 32 / 38 | 24 / 27 / 33 / 39 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 52 | 52 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 600 x 700 x 210 | 600 x 700 x 210 |
| Poids de l’unité (kg) | 14 | 14 |

FFA

Elle sera de type cassette encastrable à 4 voies de soufflage FFA de marque DAIKIN.
La façade s'intègrera parfaitement à la place d'une dalle 600x600 sans débordement et permettra ainsi l'implantation d'équipements annexes (luminaire, haut parleur, ...) sur les dalles environnantes.

Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

Elle sera équipée en standard d'une pompe de relevage des condensats
L'unité disposera de volets de soufflage motorisés avec possibilité de fermer un ou deux volets de manière indépendante afin d'améliorer la diffusion d'air dans les volumes ou en prévision d'un cloisonnement futur.

Option
Elle pourra également être dotée d'une sonde de sol qui garantira un confort optimal des occupants par une diffusion homogène de la température entre le sol et le plafond, éliminant les effets de stratification; ainsi que d'un détecteur de présence évitant le soufflage direct sur les occupants. Par ailleurs, si aucun mouvement n'est détecté par l'unité, une fonction de décalage du point de consigne personnalisable par l'utilisateur via la télécommande (en degré et en durée) permettra de réduire les consommations énergétiques.

| Référence | FFA 25 A | FFA 35 A | FFA 50 A |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 390 / 480 / 540 | 390 / 510 / 600 | 480 / 600 / 720 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 25 / 28,5 / 31 | 25 / 30,5 / 34 | 27 / 34 / 39 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 48 | 51 | 56 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 260 x 575 x 575 | 260 x 575 x 575 | 260 x 575 x 575 |
| Encombrement de la façade HxLxP (mm) | 390 / 480 / 540 | 46 x 620 x 620 | 46 x 620 x 620 |
| Poids de l’unité (kg) | 18,8 | 18,8 | 20,3 |

FTXA

Elle sera de type mural FTXA.

Elle sera disponible en trois coloris au choix (blanc, argent ou noir).

Elle sera dotée de la technologie Flash Streamer permettant de purifier l'air distribué dans la pièce (élimination des bactéries, virus, moisissures et acariens).
Un détecteur de présence bizone intégré favorisera une diffusion d'air à l'écart des occupants pour optimiser la sensation de confort intérieur.
La diffusion d'air sera encore accrue grâce au mode de soufflage 3D activant un balayage automatique vertical et horizontal.
L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.

| Référence | CTXA 15 A | FTXA 20 A |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 276 / 366 / 480 / 660 | 276 / 366 / 480 / 660 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 19 / 25 / 32 / 39 | 19 / 25 / 32 / 39 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 57 | 57 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 295 x 798 x 198 | 295 x 798 x 198 |
| Poids de l’unité (kg) | 12 | 12 |

| Référence | FTXA 25 A | FTXA 35 A |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 276 / 366 / 540 / 690 | 276 / 366 / 540 / 714 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 19 / 25 / 33 / 40 | 19 / 25 / 33 / 41 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 57 | 60 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 295 x 798 x 198 | 295 x 798 x 198 |
| Poids de l’unité (kg) | 12 | 12 |

FCAG

Elle sera de type cassette encastrable à 8 voies de soufflage FCAG de marque DAIKIN.
Elle disposera de volets de soufflage motorisés avec possibilité de fermer un ou deux volets de manière indépendante.
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

Options
- Elle pourra être équipée d'une façade dite "auto-nettoyante" permettant un nettoyage quotidien automatique du filtre, afin d'assurer une diffusion optimal de l'air et d'éliminer toute surconsommation liée à l'encrassement du filtre.

- Elle pourra également être dotée d'une sonde de sol qui garantira un confort optimal des occupants par une diffusion homogène de la température entre le sol et le plafond, éliminant les effets de stratification; ainsi que d'un détecteur de présence évitant le soufflage direct sur les occupants. Par ailleurs, si aucun mouvement n'est détecté par l'unité, une fonction de décalage du point de consigne personnalisable par l'utilisateur via la télécommande (en degré et en durée) permettra de réduire les consommations énergétiques.

| Référence | FCAG 35 B |
| --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 528 / 636 / 774 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 27 / 29 / 31 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 49 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 204 x 840 x 840 |
| Poids de l’unité (kg) | 18 |

| Modèle Façade | Dimensions façade HxLxl (mm) | Poids façade STD (kg) |
| --- | --- | --- |
| Standard | 65 x 950 x 950 | 5,5 |
| Design | 106 x 950 x 950 | 6,5 |
| Auto-Nettoyant | 148 x 950 x 950 | 10,3 |

FBA

Elle sera de type gainable, à ventilateur Inverter, installée en faux plafond FBA.
La pression statique sera réglable entre 30 et 150 Pa en fonction des pertes de charges des réseaux aérauliques. Le réglage du débit d'air s'ajustera automatiquement en fonction du réglage de la pression statique.
Elle sera dotée d'une pompe de relevage pour l'évacuation des condensats.
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir

.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

Option
Un plénum motorisé précablé plug & play Airzone, conçu sur mesure, pourra venir s'adapter directement au refoulement de l'unité gainable Daikin. La compatibilité avec ce dispositif de régulation multizoning Airzone permettra de traiter jusqu'à 8 zones indépendantes via un thermostat centralisé situé dans la pièce principale et des thermostats individuels pour chacune des zones.

| Référence | FBA 35 A |
| --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 630 / 750 / 900 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 29 / 32 / 35 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 60 |
| Pression statique externe max (Pa) | 150 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 245 x 700 x 800 |
| Poids de l’unité (kg) | 28 |

FHA

Elle sera de type plafonnier apparent à moteur DC basse consommation FHA.
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

| Référence | FHA 35 A |
| --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 600 / 690 / 840 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 31 / 34 / 36 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 53 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 235 x 960 x 690 |
| Poids de l’unité (kg) | 24 |

FNA

Elle sera de type console non carrossée FNA.
Elle sera installée en allège et habillée par des menuiseries conformément à la décoration prévue. Le soufflage s'effectuera par le dessus et la reprise par le dessous.
En outre, la pression statique disponible permettra de gainer l'unité au soufflage
L'évacuation des condensats pourra être gravitaire ou réalisée avec une pompe fournie par l'installateur.
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

| Référence | FNA 25 A | FNA 35 A |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 438 / 480 / 522 | 438 / 480 / 522 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 30 / 48 | 28 / 31 / 33 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 28 / 31 / 33 | 53 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 53 | 620 x 790 x 200 |
| Poids de l’unité (kg) | 620 x 790 x 200 | 23 |

FTXJ

Elle sera de type mural FTXJ.
Elle sera disponible en deux coloris au choix (blanc mat ou argent).

Elle sera équipée d'un détecteur de présence bizone intégré qui favorisera une diffusion d'air à l'écart des occupants afin d'optimiser la sensation de confort intérieur.
En outre, un filtre purificateur d'air et anti-allergène (pollens et acariens) garantira une qualité d'air intérieur optimale.
L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.

| Référence | FTXJ 20 M | FTXJ 25 M | FTXJ 35 M |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 156 / 264 / 396 / 534 | 156 / 264 / 396 / 534 | 174 / 288 / 468 / 654 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 20 / 26 / 34 / 45 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 54 | 54 | 59 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 303 x 998 x 212 | 303 x 998 x 212 | 303 x 998 x 212 |
| Poids de l’unité (kg) | 12 | 12 | 12 |

FTXM

Elle sera de type mural FTXM.
Elle sera dotée de la technologie Flash Streamer permettant de purifier l'air distribué dans la pièce (élimination des bactéries, virus, moisissures et acariens).
Un détecteur de présence bizone intégré favorisera une diffusion d'air à l'écart des occupants pour optimiser la sensation de confort intérieur.
La diffusion d'air sera encore accrue grâce au mode de soufflage 3D activant un balayage automatique vertical et horizontal.
L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.

| Référence | CTXM 15 M | FTXM 20 M |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 264 / 360 / 666 | 264 / 360 / 666 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 19 / 25 / 41 | 19 / 25 / 41 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 54 | 54 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 294 x 811 x 272 | 294 x 811 x 272 |
| Poids de l’unité (kg) | 10 | 10 |

| Référence | FTXM 25 M | FTXM 35 M |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 264 / 372 / 666 | 276 / 384 / 756 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 19 / 25 / 41 | 19 / 29 / 45 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 54 | 54 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 294 x 811 x 272 | 294 x 811 x 272 |
| Poids de l’unité (kg) | 10 | 10 |

3 - CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET ELECTRIQUE

Les raccordements entre l'unité extérieure et les unités intérieures seront effectués avec des liaisons cuivre de faible diamètre (qualité frigorifique), isolées séparément.
La longueur maximale de tuyauterie cumulée sera de 50m (maximum 25m par circuit). Le dénivelé entre l'unité extérieure et chaque unité intérieure ne dépassera pas 15m.
L'unité extérieure sera alimentée en monophasé 230V / 1 Phase / 50Hz. Elle sera protégée par un disjoncteur différentiel de calibre adapté.
Un câble 4x1,5mm² assurera la communication entre chaque unité intérieure et l'unité extérieure.

4 - REGULATION ET SECURITE

Les unités intérieures disposeront de leur propre régulation et des fonctionnalités suivantes :

·         Marche/Arrêt, fixation de la température de consigne, choix des paramètres de ventilation

·         Choix du mode de fonctionnement chauffage/rafraîchissement

·         Horloge hebdomadaire programmable

·         Redémarrage automatique après coupure de courant

·         Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la pièce

·         Mode abaissement de nuit permettant de réduire automatiquement le niveau sonore des unités extérieures (mode froid)

·         Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des opérations de maintenance)

·         Pilotage à distance sur ordinateur, tablette ou smartphone via la carte de communication Wifi Plug & Play (BRP069) et en téléchargeant l'application Daikin "Online Controller"

Blocage mode "Chaud Seul":
Il sera également possible de bloquer le fonctionnement de l'unité en mode "Chauffage" afin d'obtenir un impact nul du poste rafraîchissement dans les moteurs de calculs RT2012 et d'optimiser ainsi le niveau de Cep du bâtiment.
Le blocage du mode chaud devra être justifié par une attestation du fabricant.
En outre, la solution sera validée à condition que le blocage soit effectué au moment de l'installation et sans possibilité de modification pour l'utilisateur final.

5 - MISE EN ŒUVRE

L'installation sera réalisée dans les règles de l'art, selon les préconisations DAIKIN, afin d'engager la garantie du constructeur de 3 ans pièces et 5 ans compresseurs.