# Unité Multi Split Inverter Réversible R-32 
2AMXM 50 M9

## 1 - GENERALITES

La climatisation se fera par un système Multi Split Inverter Réversible à détente directe et à condensation par air, de marque DAIKIN permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux.
(A noter que le blocage du système en mode "chauffage seul" sera possible afin d'optimiser possiblement la valeur de Cep du bâtiment). 
La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de l'unité extérieure en fonction des charges thermiques des pièces.

A noter également que la compatibilité au réseau wifi permettra un contrôle à distance sur tablette ou smartphone.

En outre, l'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Planétaire de 675), limitera l'impact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale à charge partielle et totale.

## 2 - MATERIEL

### 2.1 - Unité extérieure

L'unité extérieure de type 2AMXM 50 sera assemblée et testée en usine. Elle sera préchargée en fluide R-32 pour une longueur de tuyauterie de 20m.
Elle sera équipée d'un compresseur " Swing - DC Inverter " à très haut rendement énergétique et de faible niveau sonore.
Le compresseur commandé par Inverter limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la puissance frigorifique et calorifique.
Les ailettes du condenseur seront protégées par un revêtement polyacrylique évitant la corrosion.
De poids et dimensions réduits, l'unité s'installera aisément sur un toit, une terrasse, ou contre un mur extérieur.

| Référence | 2AMXM 50 M9 |
| --- | --- |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Nbre d’unités intérieures raccordables | 2 |
| Puissance frigorifique (kW) | 1,8 / 5,0 / 5,3 |
| Puissance calorifique (kW) | 1,2 / 5,6 / 5,8 |
| Puissance absorbée en froid (kW) | 1,28 |
| Puissance absorbée en chaud (kW) | 1,41 |
| EER / COP nominale | 3,91 / 3,98 |
| SEER / SCOP | 8,51 / 4,60 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 552 x 852 x 350 |
| Poids de l’unité (kg) | 41 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) à 1m (Froid/Chaud) | 48 / 50 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) – (Froid/Chaud) | 62 /62 |
| Plage de fonctionnement (froid) °CBS | -10 / +46°C |
| Plage de fonctionnement (chaud) °CBH | -15 / +24°C |

Conditions de mesures : 
ETE: 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur 
HIVER: 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur

### 2.2 - Unités intérieures

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation.

Chacune des unités sera de type mural ATXM.
Elle sera dotée de la technologie Flash Streamer permettant de purifier l'air distribué dans la pièce (élimination des bactéries, virus, moisissures et acariens).
Un détecteur de présence bizone intégré favorisera une diffusion d'air à l'écart des occupants pour optimiser la sensation de confort intérieur.
La diffusion d'air sera encore accrue grâce au mode de soufflage 3D activant un balayage automatique vertical et horizontal.
L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.

| Référence | ATXM 20 A | ATXM 25 A |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 294 / 378 / 534 / 714 | 294 / 378 / 534 / 714 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 21 / 25 / 33 / 41 | 21 / 25 / 33 / 41 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 54 | 54 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 298 x 804 x 252 | 298 x 804 x 252 |
| Poids de l’unité (kg) | 11,5 | 11,5 |

| Référence | ATXM 35 A | ATXM 50 A |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 276 / 426 / 564 / 792 | 354 / 468 / 624 / 762 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 21 / 29 / 37 / 45 | 27 / 31 / 38 / 44 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 58 | 60 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 298 x 804 x 252 | 298 x 804 x 252 |
| Poids de l’unité (kg) | 11,5 | 11,5 |

## 3 - CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET ELECTRIQUE

Les raccordements entre l'unité extérieure et les unités intérieures seront effectués avec des liaisons cuivre de faible diamètre (qualité frigorifique), isolées séparément. 
La longueur maximale de tuyauterie cumulée sera de 30m (maximum 20m par circuit). Le dénivelé entre l'unité extérieure et chaque unité intérieure ne dépassera pas 15m.
L'unité extérieure sera alimentée en monophasé 230V/ 1 Phase/ 50Hz. Elle sera protégée par un disjoncteur différentiel de calibre adapté.
Un câble 4x1,5mm² assurera la communication entre chaque unité intérieure et l'unité extérieure.

## 4 - REGULATION ET SECURITE

L'unité intérieure disposera de sa propre régulation et des fonctionnalités suivantes :

- Marche/Arrêt, fixation de la température de consigne, choix des paramètres de ventilation

- Choix du mode de fonctionnement chauffage/rafraîchissement

- Horloge hebdomadaire programmable

- Redémarrage automatique après coupure de courant

- Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la pièce

- Fonction de niveau sonore réduit permettant de réduire automatiquement le niveau sonore des groupes extérieures

- Pilotage à distance sur tablette ou smartphone de base en téléchargeant l'application Onecta

Blocage mode "Chaud Seul":
Il sera également possible de bloquer le fonctionnement de l'unité en mode "Chauffage" afin d'obtenir un impact nul du poste rafraîchissement dans les moteurs de calculs RE2020 et possiblement d'optimiser ainsi le niveau de Cep du bâtiment.
Le blocage du mode chaud devra être justifié par une attestation du fabricant.
En outre, la solution sera validée à condition que le blocage soit effectué au moment de l'installation et sans possibilité de modification pour l'utilisateur final.

## 5 - MISE EN ŒUVRE

L'installation sera réalisée dans les règles de l'art, selon les préconisations DAIKIN, afin d'engager la garantie du constructeur de 3 ans pièces et 5 ans compresseurs.