# Pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R MT W

# 1 Zone Triphasée

# Taille 8-10-12

## 1 - GENERALITES

Le chauffage sera assuré par un système Pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma ou équivalent permettant d'alimenter un circuit de chauffage haute température. La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de l'unité extérieure en fonction des variations de charge thermique de la pièce et sera équipée d'un système de régulation de loi d'eau. Le SCOP devra être supérieur à 4 pour une température de sortie d'eau à +35°C et le système sera certifié HP Keymark.

## 2 - MATERIEL

### 2.1 - Unité extérieure

L'unité extérieure sera assemblée et testée en usine. Elle sera pré-chargée en fluide R32 pour une longueur de tuyauterie de 10m. Elle sera équipée d'un compresseur "Swing - DC Inverter" à courant continu offrant un très haut rendement énergétique.

Le compresseur limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la puissance calorifique. Les ailettes du condenseur seront protégées par un revêtement polyacrylique évitant la corrosion.

L’unité sera équipé d’un échangeur, avec protection, cet échangeur facilitera l’écoulement des condensats et minimisera le risque de prise en glace en bas de l’échangeur. Le cycle de dégivrage sera minimisé.

L’unité intégrera une sonde de température extérieure afin d’optimiser le fonctionnement de la loi d’eau du module extérieure.

L’unité extérieure pourra atteindre des température de 65°C à -15°C extérieur

Niveau de pression sonore : l’unité extérieur devra  ne pourra pas dépasser un niveau de pression sonore de 34 dB(A), cette mesures effectuées en chambre semi-anéchoïque : distance 5m de l'appareil et hauteur 1.5m du sol.

Plage de fonctionnement chaud : L’unité devra fonctionner sous des conditions de – 25°C ~ + 35°C

Données techniques de l'unité extérieure :

| Association Unité Extérieure + Unité Intérieure |  | Gamme |  |  |  | Taille 8 | Taille 10 | Taille 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Références |  |  |  | ERRA08EW1 + ELBH12E9W | ERRA10EW1 + ELBH12E9W | ERRA12EW1 + ELBH12E9W |
| Performance saisonnière |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chauffage | Climat Moyen | 35 °C | SCOP* |  |  | 4,81 | 4,84 | 4,84 |
|  |  |  | Rendement saisonnier* |  |  | 190% | 191% | 191% |
|  |  |  | Label |  |  | A+++ | A+++ | A+++ |
|  |  | 55 °C | SCOP* |  |  | 3,42 | 3,43 | 3,53 |
|  |  |  | Rendement saisonnier* |  |  | 134% | 134% | 138% |
|  |  |  | Label |  |  | A++ | A++ | A++ |
| Puissance acoustique (extérieur/intérieur)* |  |  | dB(A) |  |  | 56 / 44 | 56 / 44 | 56 / 44 |
| Performance maximale avec dégivrage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chauffage Radiateur MT Départ d’eau 55°C | P Calorifique à 7°C ext. |  |  | kW |  | 9,12 | 10,61 | 11,44 |
|  | COP @7/55°C |  |  |  |  | 3,13 | 3,01 | 2,91 |
|  | P Calorifique à -7°C ext. |  |  | kW |  | 7,55 | 9,10 | 10,58 |
|  | COP @-7/55°C |  |  |  |  | 2,13 | 2,26 | 2,21 |
| Chauffage Radiateur MT Départ d’eau 60°C | P Calorifique à 7°C ext.* |  |  | kW |  | 8,72 | 10,14 | 10,93 |
|  | COP @7/60°C |  |  |  |  | 3,13 | 2,67 | 2,59 |
|  | P Calorifique à -7°C ext. |  |  | kW |  | 7,75 | 9,75 | 11,33 |
|  | COP @-7/60°C |  |  |  |  | 2,07 | 2,04 | 2,00 |
| Chauffage Radiateur HT Départ d’eau à 65°C | P Calorifique à 7°C ext. |  |  | kW |  | 8,31 | 9,68 | 10,43 |
|  | COP @7/65°C |  |  |  |  | 2,48 | 2,47 | 2,32 |
|  | P Calorifique à -7°C ext. |  |  | kW |  | 8,00 | 9,25 | 10,75 |
|  | COP @-7/65°C |  |  |  |  | 1,90 | 1,89 | 1,84 |
| Unité extérieure |  |  |  |  |  | ERRA08EW1 | ERRA10EW1 | ERRA12EW1 |
| Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | Compresseur |  |  |  | Scroll | Scroll | Scroll |
|  |  | Fluide |  |  |  | R-32 | R-32 | R-32 |
|  |  | Charge |  |  | kg | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
|  |  | Teq CO2 |  |  |  | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
|  |  | Diamètre de sortie (liquide/gaz) |  |  | pouce / mm | 1/4" – 5/8" / 6,35 x 15,9 | 1/4" – 5/8" / 6,35 x 15,9 | 1/4" – 5/8" / 6,35 x 15,9 |
|  |  | Distance Unité Extérieure - Unité Intérieure (min/max) |  |  | m | 3 / 50 | 3 / 50 | 3 / 50 |
| Plage de fonctionnement | Côté air | Chauffage |  |  | °C | -25 à 35 °C | -25 à 35 °C | -25 à 35 °C |
|  |  | ECS |  |  | °C | -25 à 35 °C | -25 à 35 °C | -25 à 35 °C |
| Caractéristiques générales | Niveaux de pression sonore (1) | Chauffage |  |  | dB(A) | 34 | 34 | 34 |
|  | Débit d’air |  |  |  | m3/h | 3 542 | 3 542 | 3 542 |
|  | Dim. de l'unité | H x L x P |  |  | mm | 1 003 x 1 270 x 533 | 1 003 x 1 270 x 533 | 1 003 x 1 270 x 533 |
|  | Poids de l'unité |  |  |  | kg | 107 | 107 | 107 |
| Raccordements électriques** / disjoncteur courbe C | Alimentation |  |  |  | V/Ph/Hz | 400 V / V3N~/ 50 Hz | 400 V / V3N~/ 50 Hz | 400 V / V3N~/ 50 Hz |
|  | Intensité max / protection |  |  |  | A | 13 / 16 | 13 / 16 | 13 / 16 |
|  | Section de câble / longueur max |  |  |  | m | 5G2,5 / 185 | 5G2,5 / 185 | 5G2,5 / 185 |
|  | Section de câble intercom |  |  |  |  | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 |

* Données certifiées HP Keymark. ** Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau  électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d’installation et les données de la  NF C 15-100 font foi. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Les informations présentées dans ce catalogue n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.  Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.

### 2.2 - Unité intérieure

L'unité hydraulique sera sélectionnée en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation.

Elle sera dotée des éléments suivants :

- un ensemble d’ organes de régulation

- une pompe à débit variable Classe A

- un filtre cyclomagnétique

- une soupape de sécurité 3 bars

- une soupape de pression différentielle ( à calibrer par l’installateur selon le débit  minimum à prévoir dans l’installation)

- un purgeur dégazeur automatique

- un contrôleur de débit électronique

- une batterie électrique de chauffage d’appoint de 9kW

- un échangeur à plaque étanche relié à un conduit d’extraction.

- un vase d’expansion 10 litres

- une carte WLAN pour connectivité sans-fils

Le module hydraulique sera placé au mur, à l'intérieur et ne sera pas exposé aux risques de gel. L’installation ne contiendra pas de glycol. L'habillage du module hydraulique sera fait de tôle métallique blanche.

Pour répondre à la problématique de contrainte de surface des pièces dans laquelle l’unité intérieure au R32 sera installée, l’unité intérieure devra être équipée d’un conduit d’extraction sur l’échangeur étanche du module hydraulique.

Niveau sonore : l’unité hydraulique ne pourra pas dépasser un niveau de pression sonore de 30 dB(A). Cette mesure sera effectuée en chambre semi-anéchoïque : distance 1m de l'appareil et hauteur 1.5m du sol.

Accessibilité : Pour faciliter la pose, le raccordement et la maintenance, l’accès technique se fera par la face avant et par le dessus du module hydrauliques. Les liaisons fluidiques seront accessibles par le dessus et les liaisons hydrauliques seront accessibles par le dessous de la pompe à chaleur. L’accès aux différents raccords pourra se réaliser sans déplacer la pompe à chaleur. Le module hydraulique sera très compact avec des dimensions  qui devront faire 390 mm de largeur, 440 mm de profondeur et de 840 mm de hauteur ou moins.

Interface intuitive de la machine : Le module hydraulique sera équipé d’une interface intuitive, le langage de celle-ci sera obligatoirement en langue française.

Cette interface sera disposée dans l’unité hydraulique.

L’interface intuitive aura pour fonction le suivi des estimations de consommations d’énergie. Elle devra détailler les estimations de consommation de l’eau chaude sanitaire, du chauffage et du rafraichissement. Les informations de fonctionnement, débit, pression, température et état de fonctionnement, seront lues en temps réel.

Régulation : La pompe à chaleur aura pour possibilité de moduler son fonctionnement selon les conditions climatiques extérieures. Cela est possible grâce à une régulation par loi d’eau.

Le paramétrage de la loi d’eau pourra être réalisé directement via un affichage graphique sur l’écran de l’ interface intuitive de la machine.

Le pompe à chaleur devra produire de l’eau à 65°C sous des conditions climatique de -15°C en fonctionnement 100% thermodynamique, c’est à dire sans appoint électrique.

Les fonctions suivantes devront être native au système :

- Marche/Arrêt, paramétrage de la température de consigne

- Possibilité de régulation sur loi d'eau (le système adapte la température de sortie d'eau du module hydraulique en fonction de la température extérieure)

- Programmation hebdomadaire

- Redémarrage automatique après coupure de courant

- Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des opérations de maintenance)

Connectivité : Le pilotage à distance devra être possible grâce à l’ajout dans le module hydraulique d’une carte WLAN. Ce pilotage à distance sera réalisé via une application mobile. Le pilotage à distance devra être également réalisable et compatible avec les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa.

Appoint : Le module hydraulique sera pourvu de résistance électrique intégrée modulante de 9kW étagée en monophasé.

Secours urgence : La pompe à chaleur intégrera une fonction urgence, en cas de maintenance curative. Cette fonction activera les résistances automatiquement.

Réversibilité :

L’unité hydraulique pourra être équipée d’une fonction permettant d’adapter un kit de réversibilité EKHBCONV (en option). Dans ce cas, la mise en place d’une bouteille tampon, avec un volume d’eau minimum de 20 litres d’eau, sera imposée.

Accessoire

- Soupape de pression différentielle, calibré pour avoir un débit 20 l/min minimum

- Traitement : L’installation sera pourvue d’un filtre cyclo-magnétique dans la pompe à chaleur. Après le rinçage du réseau hydraulique, un inhibiteur sera adapté au réseau et injecté dans celui-ci. Un algicide devra être intégré dans le réseau hydraulique si une sur oxygénation du réseau est réalisée. Cette algicide n’aura pas de chlorure de magnésium.

- Disconnecteur

- Groupe de sécurité NF

## La liaison sera en cuivre isolé de diamètre 1/4"-5/8".

Données techniques de l'unité intérieure :

| Gamme unité intérieure |  |  |  | Taille 8 | Taille 10 | Taille 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Références |  |  |  | ELBH12E9W |  |  |
| Raccordements électriques des appoints** | Appoint électrique |  | kW | 9 kW de série étagé (3 kW - 3-6 kW - 3-9 kW) |  |  |
|  | Alimentation |  | V/Ph/Hz | 400 V / V3N~/ 50 Hz |  |  |
|  | Intensité max |  | A | 4 - 9 - 13 |  |  |
|  | Protection |  | A | 10 - 10 - 16 |  |  |
|  | Section de câble / longueur max |  | mm²/m | 5G2,5 / 502 - 5G2,5 / 251 - 5G2,5 / 167 |  |  |
| Plage de fonctionnement | Côté eau | Chauffage (2) | °C | 15 ~ 65°C |  |  |
|  |  | ECS (3) | °C | 25 ~ 62°C |  |  |
| Caractéristiques générales | Vase d'expansion | Volume | L | 10 |  |  |
|  | Caisson | Couleur |  | Blanc et Noir |  |  |
|  |  | Matériau |  | Tôle avec précouche |  |  |
|  | Niveaux de pression sonore (1) | Chaud | dB(A) | 30 |  |  |
|  | Dimensions de l’unité | H x L x P | mm | 840 x 440 x 390 |  |  |
|  | Poids de l’unité |  | kg | 48,5 |  |  |
| Raccordements hydrauliques | Diamètre de sortie réseau chauffage |  | Pouce - mm | 1 - 26 x 34 |  |  |

* Données certifiées HP Keymark. ** Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau  électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d’installation et les données de la  NF C 15-100 font foi. (1) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d’eau à 65°C jusqu’à -15°C extérieur. (3) Production d’eau chaude sanitaire à 62°C jusqu’à -15 °C extérieur.

Les informations présentées dans ce catalogue n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.  Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.

3 - CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Le raccordement entre l'unité extérieure et l'unité intérieure sera effectué avec des liaisons cuivres de faibles diamètres (qualité frigorifique), isolées séparément.

La longueur maximale sera de 50 m équivalent (entre unité extérieure et unité intérieure) dont 30m de dénivelé et la longueur minimale sera de 3 m.

### Règles d'installation frigorifique du système

Le réseau frigorifique sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre qualité frigo, de diamètre adapté. L'entreprise s'assurera que le dimensionnement et le positionnement de ces raccords respecteront les préconisations du constructeur.

Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent), sous atmosphère neutre (azote). Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, l'entreprise veillera à tenir compte de la dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température (de 0 à 55°C, +/- 0,85 mm/m).

Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure (bouchons fournis).

L'ensemble du réseau frigorifique (raccords Dudgeon, bouchons sur raccords, tuyauteries) sera calorifugé séparément par un isolant de 9 mm d'épaisseur de classe M1. Tous les bouchons devront également être isolés au moyen de l'isolant fourni et ensuite entourés de ruban adhésif également fourni.

Aucun piège à huile ne sera réalisé sur l'installation. Aucun appoint d'huile ne sera nécessaire quel que soit le volume de réfrigérant mis en œuvre.

### Opérations avant la mise en service

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Une recherche de fuite sera éventuellement faite.

L'installation sera soigneusement tirée au vide et laissée au vide jusqu'à la mise en route.

## 4 - CIRCUIT ELECTRIQUE

L'unité extérieure sera alimentée en triphasé 400 V / V3N~/ 50 Hz.

Elle sera protégée par un disjoncteur différentiel de calibre C.

### Règles d'installation électrique du système

Le raccordement des unités sera réalisé par l'entreprise depuis le coffret électrique du lot concerné, y compris protections nécessaires et adaptées. Chaque unité extérieure sera équipée par l'entreprise d'une coupure de proximité.

L’unité hydraulique sera alimentée séparément en triphasé 400 V / V3N~/ 50 Hz sur le bornier X1M. Elle sera protégée par un disjoncteur adapté.

L’unité extérieure sera alimentée séparément en triphasé 400 V / V3N~/ 50 Hz sur le bornier 3Ph N Terre. Elle sera protégée par un disjoncteur adapté.

Une liaison électrique de 4 conducteurs entre le module hydraulique et l’unité extérieure sera mise en place.

## 5 - MISE EN ŒUVRE

Mise en Service :

- Contrôle des circuits frigorifiques et électriques

- Contrôle de l’étanchéité du réseau frigorifique

- Complément de charge de fluide frigorigène si besoin

- Mise en route de l'installation

- Paramétrages

- Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble

- Conseils d'utilisation des télécommandes

Tous les équipements de fourniture DAIKIN ou équivalent feront l'objet d'une garantie pièces de 2 ans.

L’installation devra être enregistré chez le fabricant et confirmé par l’utilisateur final, afin d’obtenir une garantie de 12 mois supplémentaire.

La pompe à chaleur pourra être garantie 10 ans pièces, après la validation d’un e-Package payant chez le constructeur.

L’adjudicataire du présent lot garantira la main d’œuvre 2 ans selon la réglementation en vigueur.