**FXNA**

Type console non carrossée **FXNA** de marque DAIKIN, installées en allège et habillées par des menuiseries conformément à la décoration prévue. L’isolation de l’unité sera certifiée M1.
Le soufflage s'effectuera par le dessus et la reprise par le dessous. En outre, la pression statique disponible de 41/ 59 Pa maximum (selon la taille) permettra de gainer l'unité au soufflage.
L'évacuation des condensats pourra être gravitaire ou réalisée avec une pompe fournie par l'installateur.

Elles seront équipées d'une télécommande à fil.

En option, il sera possible d’intégrer une carte Wi-Fi permettant un contrôle vocal de l’unité via Alexa ou Google Home.

L’unité comportera de base des équipements de sécurité comme un détecteur de fuite de fluide frigorigène (R32) raccordé à une alarme sonore et visuelle de la télécommande filaire (technologie Shîrudo). Un contact d’alarme externe pourra être disponible en option, dans le cas où une fuite est détecté au niveau de l’unité.

De plus, l’unité intégrera le principe du flux d’air forcé (technologie Shîrudo), qu’elle soit gainé ou non, permettant de prendre en compte une hauteur équivalente d’installation (h) de 2,2m (non gainé) ou la hauteur réelle entre la grille de soufflage et de reprise (gainé) avec un maximum de 2,2m dans le calcul du volume du local traité.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modèle** | **P. Frigo nominale (kW)** | **P. Calo nominale (kW)** | **Dimensions HxLxP (mm)** | **Poids (kg)** | **Pression Statique Externe Nom/Max (Pa)** | **Niveau Pression Sonore (dB(A))** | **Débit d’air (m3/h)** | **Qté** |
| FXNA 20 | 2,2 | 2,5 | 620 x 790 x 200 | 23,5 | 10 / 41 | 25 / 26,5 / 28 | 324 / 384 / 444 |   |
| FXNA 25 | 2,8 | 3,2 | 620 x 790 x 200 | 23,5 | 10 / 41 | 27 / 28,5 / 30 | 384 / 444 / 504 |   |
| FXNA 32 | 3,6 | 4 | 620 x 790 x 200 | 23,5 | 10 / 42 | 28,5 / 30 / 31,5 | 384 / 444 / 504 |   |
| FXNA 40 | 4,5 | 5 | 620 x 990 x 200 | 27,5 | 15 / 52 | 27 / 29 / 31 | 474 / 540 / 612 |   |
| FXNA 50 | 5,6 | 6,3 | 620 x 990 x 200 | 27,5 | 15 / 59 | 31 / 33 / 35 | 636 / 690 / 774 |   |
| FXNA 63 | 7,1 | 8 | 620 x 1190 x 200 | 32 | 15 / 55 | 30,5 / 32,5/34,5 | 774 / 864 / 984 |  |